吴川市发展和改革局关于2024年湛江市吴川市

覃巴镇肉牛标准化养殖基地用电配备项目

初步设计概算审批前公示

| 事项名称 | 吴川市发展和改革局关于2024年湛江市吴川市覃巴镇肉牛标准化养殖基地用电配备项目初步设计概算审批前公示 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 | 吴川市覃巴镇那梧村民委员会 | 建设单位 | 吴川市覃巴镇那梧村民委员会 |
| 建设地点 | 吴川市覃巴镇广东省湛江市吴川市覃巴镇那梧村民委员会肉牛标准化养殖基地 | 建设年限 | 4个月 |
| 总投资 | 20.0万元 | 资金来源 | 2024年吴川市驻镇帮镇扶村资金 |
| 建设规模及主要内容 | (一)覃巴镇那梧村委会拟建设250kVA专用台架:油浸式变压器1台(S11-M-250kVA，10±2×2.5%/0.4,D/yn,11,Uk-4);高压电杆2基(锥形水泥杆Φ190mm×12米×M。含线路复测、电杆坑开挖回填，电杆组立。);高压隔离开关1组(HGW9-10/630，1组含3个。);高压避雷器1组(5WS-17/50，1组含3个。);高压跌落式熔断器1组(RW12-200/10，1组含3个。);250kVA变压器低压配电箱1台(出线、电容一体箱);安健环1项(含台架安健环，线路安健环标志牌、警示牌);变压器台架操作平台1项(4×5米，厚度150，C25混泥土);高压导线2×3米(JKLGYJ-70m㎡);变压器台架接地网1组(设备接地，含接地槽开挖回填，接地极敷设及接地母线焊接防腐。)。 (二)建设变压器配电线低压出线线路:7米电杆组立与金具安装38基(锥形水泥杆Φ130mm×7米。);10米电杆组立与金具安装3基(锥形水泥杆Φ130mm×7米。);7米斜撑杆3套(锥形水泥杆中130mm×7米。含金具安装固定);低压导线架设1100×4米(4×BLVV-120m㎡);低压电杆拉线制作6组(含拉盘坑开挖回填，拉线制作安装);安健环41块(含低压线路安健环标志牌、警示牌);低压接线辅材(万能线夹、铜铝驳接管)1项。 |  |  |
| 审批部门 | 吴川市发展和改革局 | 联系电话 | 0759-5550223 |
| 电子邮件 | wccbd2007@163.com | 邮件编码 | 524500 |
| 邮政地址 | 吴川市梅菉街道解放中路143号 |  |  |

本公示的期限为2025-06-17至2025-06-24。公民、法人和其他经济组织在公示期限内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向本部门书面陈述、申辩、申请听证；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向本部门提出。（以上应填写《广东省发展改革委行政审批前公示意见反馈表》并按上表提供的联系方式提交）。

吴川市发展和改革局

2025年6月17日