吴川市鱼乡调味食品有限公司“9·18”

触电死亡事故调查报告

2021年9月18日15时44分，位于吴川市大山江街道的吴川市鱼乡调味食品有限公司制坯间发生一起触电事故，致1人死亡，直接经济损失100万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，吴川市人民政府批准成立了由市应急管理局局长林炎辉为事故调查组组长，市应急管理局、市公安局、市总工会、市人社局等有关人员组成的吴川市鱼乡调味食品有限公司“9·18”触电死亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请市纪委监委派员参加事故调查工作。事故调查组聘请有关技术专家配合开展事故技术调查工作。

# 按照“四不放过”原则，事故调查组经过现场勘查、技术鉴定、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，并提出了事故防范和隐患整改措施的建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

## （一）事故单位基本情况

吴川市鱼乡调味食品有限公司成立于1998年12月02日，注册地位于吴川市大山江牛塘坡开发区，统一社会信用代码为914408837077223576，注册资本50万(元)，法定代表人钟德，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)。经营范围包括加工、生产、销售：豆制品及调味品；收购大豆、农副产品（不含粮食、蚕茧收购）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司于2016年11月22日取得了《食品生产许可证》，编号为SC12544088300280，有效期至2021年11月21日。

吴川市鱼乡调味食品有限公司现有员工21人，其中行政管理人员4人，其余均为生产工人，实行白班工作制。管理方式为总经理负责制，总经理全面管理公司各项业务，设有兼职安全管理人员，但未取得安全管理人员资质。公司生产线共有8个工序（工段），分别对应锅炉间、制浆间、制坯间、发酵间、盐渍车间、配料间、装罐车间和外包装间。另设专职机修工负责全厂设备维修及保养工作。

（二）涉事设备基本情况

涉事设备为一台1ZDB65-B型自吸清水泵，由广东凌霄泵业有限公司制造。主要性能参数：工作电压220V，工作电流4.2A，功率0.75Kw，额定流量1.2m3/h，额定扬程38米。该水泵随机附有安装使用说明书，为合格产品。

（三）事故现场勘查情况

事故地点为吴川市鱼乡调味食品有限公司制坯间，该制坯间内布置有振动过滤筛、挤压机、切块机及贮浆罐等生产设施。车间地面物料废水较多，车间内金属桶和塑料盆摆放散乱，安全通道不顺畅，作业空间较狭窄；车间内用电线路敷设较凌乱，用电设备无接地线，作业现场安全警示标识牌或安全注意事项欠缺；涉事设备1ZDB65-B型自吸清水泵通过家用插头、插座连接电源，并利用插座上的开关作为该水泵开、停控制开关，开关按键处有一小片裸露金属。在该插座开关左边20cm处有一闸刀开关。

# 二、事故发生经过、应急处置及善后处理情况

## （一）事故发生经过情况

9月18日下午，吴川市鱼乡调味食品有限公司制胚车间工人正常上班工作，15时30分左右，工人李文书看到墙上一插座冒电火花，电路短路导致一台水泵停止工作，于是李文书出车间找机修工曾观生过来排除故障。

通过监控画面还原事故发生经过：15时43分38秒，曾观生未穿戴任何劳保用品，脚穿拖鞋徒手进入制胚车间；44分01秒，曾观生徒手拔出水泵的插头进行外观检查，当发现插头无故障后又将插头插入插座内；44分16秒，曾观生用右手将一阻碍物取下交换至左手，44分18秒，曾观生用右手按压插座上的开关，在按下的瞬间曾观生身体痉挛抽搐，随即尝试用左手拖拽进行自救，未能成功，随后向旁边的工人呼救；44分37秒，曾观生身体斜靠在旁边的贮罐上，不再有抽搐动作并缓慢下移。

（二）事故应急处置情况

15时44分28秒，靠近曾观生的操作工人周德京听到曾观生的呼救声，立即将窗户旁墙壁上的空气开关拉闸断电，但该空气开关不是涉事设备自吸清水泵的上一级开关，曾观生依旧处于触电状态中；44分46秒，周德京将位于房屋内水泥立柱上离地2.5米的自吸清水泵上一级开关拉闸断电，然后立即对其进行施救，同时让车间另外三名工人过来帮忙。46分26秒，周德京等四人将曾观生抬出制坯间，随后向公司领导汇报现场情况。

吴川市鱼乡调味食品有限公司主要负责人钟德及管理人员接到电话报告后及时赶到现场，并拨打“120”、“110”。120救护车于16时14分到达现场，经医护人员确认，曾观生已死亡。随后钟德前往大山江街道办事处报告事故情况。大山江街道办事处了解情况后向市应急管理局报告事故情况。

接警的大山江派出所民警迅速赶到事故现场维护秩序、调查取证，并通知法医到事故现场进行鉴定。接到事故报告后，大山江街道、市应急管理局主要负责同志带领相关工作人员第一时间赶到事故现场，组织保护现场和协调事故处置，并及时了解事故基本情况。

市委、市政府领导高度重视，对事故调查处置工作提出了明确要求。

## （三）事故善后处理情况

事故善后处理工作已全部结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，大山江街道办事处和市政府相关职能部门在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序、及时有效，没有次生事件发生。

# 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

## （一）死亡人员情况

曾观生，男，51岁，吴川市博铺人，吴川市鱼乡调味食品有限公司专职机修工，于2021年6月1日入职，在事故中死亡。

## （二）直接经济损失情况

吴川市鱼乡调味食品有限公司“9·18”触电死亡事故造成直接经济损失100万元。

# 四、事故原因和性质

事故调查组经过事故现场勘查及调查取证，对造成这次事故的原因分析和性质认定如下：

## （一）直接原因

1.水泵使用家用插头、插座连接电源，开关按键处裸露金属片与电源火线连通，且生产场所未安装漏电保护装置，存在触电事故隐患，是事故发生的直接原因之一。

2.机修工人曾观生安全意识淡薄，在没有采取任何防触电措施情况下徒手带电作业，右手触碰到开关按键处带电裸露金属片导致触电，是事故发生的直接原因之二。

## （二）间接原因

1.吴川市鱼乡调味食品有限公司企业主体责任不落实。未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训；未认真执行生产安全事故隐患排查治理制度，不能及时发现并消除事故隐患；现场安全监管缺位，不能及时发现并制止作业人员冒险作业行为，是事故发生的间接原因之一。

2.大山江街道办事处安全生产工作部署不周密，监督检查不力，未能发现吴川市鱼乡调味食品有限公司在安全管理、安全防护、安全教育培训等方面存在的问题，是事故发生的间接原因之二。

## （三）事故调查中发现的其他情况

## 在事故调查中发现：吴川市鱼乡调味食品有限公司生产作业现场在消防警示标志标示、消防疏散通道、用电安全和机械设备安全防护等方面也存在安全隐患。

## （四）事故性质

经调查认定，吴川市鱼乡调味食品有限公司“9·18”触电死亡事故是一起生产安全责任事故。

## （五）事故主要教训

1.吴川市鱼乡调味食品有限公司未认真学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规规定，单位管理层安全意识不强，对本单位风险认识不足，管控措施不力，安全管理存在盲区。

2.吴川市大山江街道办事处对安全生产工作重视不够，安全监管人员业务能力有待提高。

# 五、事故有关责任人员、责任单位的责任认定和处理建议

事故调查组认为，吴川市鱼乡调味食品有限公司“9·18”触电死亡事故造成1人死亡，直接经济损失100万元，在社会上造成不良影响。为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人和责任单位，根据有关法律法规规定，对该起事故的有关责任人、责任单位提出以下处理的建议：

## （一）免予追究责任人员建议

曾观生，男，51岁，吴川市博铺人，吴川市鱼乡调味食品有限公司专职机修工，安全意识淡薄，在没有做任何防触电措施情况下徒手带电作业，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故发生负主要责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）对有关责任人员及责任单位的处理建议

1.钟景森，男，43岁，吴川市覃巴镇人，吴川市鱼乡调味食品有限公司安全生产和保卫副组长，负责安全管理和保卫工作，未认真履行安全管理责任，建议吴川市鱼乡调味食品有限公司免去其现任职务。

2.大山江街道办事处未认真履行属地监管责任，对企业安全生产监督检查不力，未能及时发现吴川市鱼乡调味食品有限公司存在的问题和隐患，对事故负有责任。建议由吴川市安全生产委员会给予大山江街道办事处通报批评，责成大山江街道办事处向吴川市人民政府作出深刻检查，由市纪委监委对有关责任人员进行问责。

（三）行政处罚建议

吴川市鱼乡调味食品有限公司未落实企业主体责任，对事故发生负有责任。建议吴川市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第114条规定对吴川市鱼乡调味食品有限公司处以罚款。

（四）其它建议

按照《湛江市落实企业安全生产主体责任整治工作实施方案》（湛安〔2020〕4号）的有关规定，建议大山江街道办事处对吴川市鱼乡调味食品有限公司主要负责人进行约谈，并予以通报。吴川市鱼乡调味食品有限公司主要负责人、安全管理人员应当在三个月内接受安全生产培训教育。

# 六、事故防范及整改措施

（一）全面认真落实企业主体责任。吴川市鱼乡调味食品有限公司要痛定思痛，深刻吸取事故教训，切实抓好隐患整改。

1.建立健全完善公司全员安全生产责任制度、安全生产管理制度、岗位安全操作规程及设备检维修安全操作规程。

2.按照电气设备安装、使用和安全防护规范全面排查整改车间用电线路和电气设备安全隐患。

3.按规定组织安全培训教育，开展事故警示教育，提高全员安全意识。

4.组织一次专业性的隐患排查治理，建立完善企业安全生产隐患排查治理等资料台账。

5.修订完善生产安全事故应急预案，开展应急培训，提高员工应对突发事故应急救援能力。

（二）认真履行属地监管责任。大山江街道办事处要高度重视安全生产工作，完善安全生产各项工作措施，提升监管能力，加强对辖区企业安全监管，要组织开展一次全面的安全事故隐患排查整治，督促指导企业建立健全安全生产责任制和管理制度，建立完善安全生产工作台账，及时跟踪落实事故隐患问题整改，切实消除事故隐患，防范各类事故发生。

吴川市鱼乡调味食品有限公司

“9·18”触电死亡事故调查组

2021年11月15日

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”